**ISI SANTRALİ YATAY SANTRİFÜJ POMPA FANINA VE YUMUŞAK YOL VERİCİYE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER**

**Pompaya ait teknik özellikler:**

* Devir(n)1470 rpm
* Debi (Q) 85.1 m³/h
* Güç (Kw) 11Kw
* Basma yüksekliği (m) H: 25.1 mwc
* Ø 265 mm
* Ksb Mega 100-250 /2017 17-53260-02 Model Pompa Fanı

**Yumuşak Yol Verici Özellikleri:**

* 1SFA896109R7000
* PSR30-600-70  15 KW
* Maksimum 600V ana voltaj ve 100-240V 50 / 60Hz kontrol besleme voltajı için

****

**Genel şartlar:**

* Pompa çarkı, kavitasyona karşı girdap önleyici pervane tasarımına sahip olmalıdır.
* Malzemeler 2 yıl garantili olacaktır.
* Pompa fanının montajı yetkili servis tarafından yapılarak sorunsuz çalışır bir şekilde teslim edilecektir.
* Malzemeler teslim alınmadan kontrol edilecek hatalı veya yanlış olması durumunda iade edilerek yenisi ile değiştirilecektir.
* İmalatların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olacak, hiç bir şekilde fonksiyonel ve estetik engel, boyut hatası, uyumsuzluk kabul edilmeyecektir.
* Yapılacak tüm imalatlarda kullanılan malzemeler 1. Sınıf malzeme olacak ve TSE nin uygun standartlarına sahip olacaktır.
* Yapılan imalatlar, gerektirdiği her türlü nakliye, yüklenici genel giderleri işin kapsamı içindedir.
* İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici işyeri temizliğini yapacak, çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.
* İşin teslim tarihi; taraflar arasındaki sözleşme imzalama tarihinden itibaren 15 takvim günüdür.
* Çalışmalar Isı su işletme müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş personel nezaretinde yapılacaktır.
* Çalışmalar esnasında yüklenici firma ilgili mevzuatlara uygun her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.
* Bakım ve onarım esnasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.