Sıra No	1	
Poz No	ELK-1	
Tanımı	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar	
Birimi	AD	
Tarifi	Pano gövdesi ve kapakları, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalınlığında, 0,5 m2'nin üzerinde alana sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktır. Derinliği en az 200 mm olacak ve tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrıca iç kapak üzerinde pano içerisindeki her cihaz için etiketler bulunacaktır. Pano içerisindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacaktır. Pano içi ve dışı elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Alt pozlarda belirtilen m2 değerleri iç kapak alanını ifade etmektedir. Pano içerisindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.	

Sıra No	2	
Poz No	ELK-2	
Tanımı	Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 4 mm2	
Birimi	MT	
Tarifi	Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil	

Sıra No	3	
Poz No	ELK-4	
Tanımı	Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC	
Birimi	MT	
Tarifi	Ölçü: Boru boyu ölçülür.	

Sıra No	4	
Poz No	ELK-5	
Tanımı	En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı	
Birimi	MT	
Tarifi	Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M1), atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.	

Sıra No	5	
Poz No	ELK-6	
Tanımı	Askı telli harici tip telefon kablosu 0.9 mm 10 çift	
Birimi	MT	
Tarifi	Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı alümenyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde veya kroşeler ile Anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dahil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, biriket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.)	

Sıra No	6	
Poz No	ELK-7	
Tanımı	Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi	
Birimi	MT	
Tarifi	Ekli detaydaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kablo kanalına tip kesitte gösterildiği şekilde kablonun yerleştirilmesi, kablonun alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulmasının ve üzerine dolu harman tuğlasının (19x9x5 ) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için,  işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dahil olmayıp, ait oldukları pozdan ödenir.

ÖLÇÜ: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.	

Sıra No	7	
Poz No	ELK-8	
Tanımı	Bahçe Ayd. Direği Demontajı	
Birimi	AD	
Tarifi	Bahçe Ayd. Direğinin betonu ile beraber demontajının yapılması işi. Demontaj sonunda çıkan malzemeler İdareye teslim edilecektir.	

Sıra No	8	
Poz No	ELK-9	
Tanımı	4M Bahçe Aydınlatma Direği Montajı	
Birimi	AD	
Tarifi	4M Bahçe Aydınlatma Direğinin Montajı.
Direğin ankrajlanması, beton dökümü,topraklanması işe dahildir.	

Sıra No	9	
Poz No	ELK-3	
Tanımı	Yeraltı Kablo İçin Kanal Kazılması	
Birimi	MT	
Tarifi	Yeraltı Kablo için kanal 50cm derinliğinde 50cm genişliğinde kanal kazılması